服务需求

一、概况：建筑面积:一区： 81658.15㎡；二区：37626.83㎡，建筑高度为: 90米，主要分为地下部分和地上部分，地下部分:地下一层车库及设备用房，地上部分: 1 至24层住院楼、1至6层门诊医技楼、7层的立体机械车库、一栋九层急诊中心楼(含供应中心)、一栋三层感染楼。

二、服务范围：对建筑物内的消防设施进行维护保养，消防维保系统分类如下：

（1）医院一区：

1.火灾报警系统包含以下内容：

①火灾报警控制器：3台。

②区域显示器：104台。

③感烟探测器: 2459只。

④感温探测器: 595只。

⑤手动报警按钮：395只。

⑥火灾警报装置(讯响器) : 395只。

⑦消防广播: 424处。

⑧插孔电话: 65部。

2. 消防联动系统包含以下内容：

①非消防电源切断: 197 处。

②消防电梯: 14部。

3.自动喷水系统包含以下内容：

①稳压装置: 1组。

②湿式报警阀组: 15只。

③水流指示器: 46 处。

④末端试水装置: 46处。

⑤喷头: 8548 只。

⑥喷淋泵:2台。

⑦水泵接合器: 8个。

⑧水炮: 2套。

4.消火栓系统包含以下内容：

①稳压装置: 1组。

②消防水箱: 2个。

③气压罐: 2个。

④消火栓泵:4台。

⑤水泵接合器: 8个。

⑥室内消火栓箱: 527只。

⑦消火栓按钮: 527只。

⑧室外消火栓: 7只。

5.气体灭火系统包含以下内容：

①防护分区: 10 个。

②灭火剂贮存容器: 20只。

③启动钢瓶: 20 只。

④喷嘴:43个。

6.所有防火门、防火卷帘门、防火窗。

7.防排烟系统包含以下内容：

①正压送风机: 75台。

②送风口: 99个。

③排烟风机: 8台。

④排烟口: 356个。

⑤排烟防火阀: 569个。

8.所有消防安全出口指示标志及消防应急照明

9.凡属医院内建筑的消防设施设备以实际数量为准

（二）医院二区（基本建成，还未验收搬迁）

1.火灾报警系统包含以下内容：

①区域显示器：19台。

②感烟探测器:1362只。

③感温探测器: 86只。

④手动报警按钮：124只。

⑤火灾警报装置(讯响器) :173只。

⑥消防广播: 149处。

⑦插孔电话: 31部。

2. 消防联动系统包含以下内容：

①喷淋泵:1台。

4.消火栓系统包含以下内容：

①消火栓泵:2台。

②室内消火栓箱: 173只。

6.所有防火门、防火卷帘门、防火窗。

7.防排烟系统包含以下内容：

①正压送风机: 8台。

②排烟风机: 11台。

二、服务要求

（一）日常维保工作要求

1.总则

1.1建筑消防设施的管理应当明确主管部门和相关人员的责任，建立完善的管理制度。

1.2对建筑消防设施的检查方式有三种：巡视检查、测试检查和检验检查。

1.3巡视检查：对建筑消防设施直观属性的检查。

1.4测试检查：依照相关标准，对各类建筑消防设施单项功能进行技术测试性的检查。

1.5检验检查：依照相关标准，对整体建筑各类消防设施进行联动功能测试和综合技术评价性的检查。

1.6建筑消防设施检查的技术要求遵循《建筑消防设施检测技术规程》GA503的有关规定。

1.7建筑消防设施的测试检查和修复保养，消防检测应按照消防法规定委托具备消防检测中介服务资格的单位实施。

1.8建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，应当及时组织修复。因故障、修复等原因，需要暂时停用的，应采取有效措施确保安全。

1.9建筑消防设施测试检查记录表，应由操作人员和单位的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。

2.消防控制室

2.1消防控制室的设备应当实行每日24小时监控，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

2.2消防控制室值班人员应当每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能等。

2.3消防控制室值班人员应真实填写《消防控制室值班记录》的相关内容。

3.巡查要求

3.1每周、月、季、年按计划抽样测试部分设备，每年所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行。

3.2每周对各消防值班室巡查，记录消防设施运行情况，发现问题及时处理。

3.3每月进行全面的检查，发现问题及时处理。

3.4每半年对所有探测器进行一次清洗工作。

3.5年终加派消防维保队伍进行整体消防测试，确保设备的正常运行。

3.6协助或完全负责甲方同消防部门的业务，确保不因消防问题而影响其它工作的正常进行。

3.7每月维保内容

3.7.1进行火灾报警控制主机功能、性能检查，通过火灾报警联动控制主机上的手动检查装置，检查火灾报警控制主机的各项功能是否正常，包括火警、各类故障监控功能；消声功能和打印功能等是否正常。

3.7.2切断报警主机交流电源，观察备用电源自动投入工作情况，各项功能是否正常。观察各电压、电流指示值，是否符合消防设备的规定值。检查所有指示灯、显示器、开关、按钮是否有损坏及接触不良情况。检查各报警联动回路工作情况。

3.7.3每月联动测试性能检查（重要联动设备的测试），各正压风机及排烟风机的测试；

3.7.4消火栓启泵及喷淋启泵功能的测试；

3.7.5电梯迫降功能的测试；

3.7.6定期每月对室内消火栓进行水压试验, 启动消火栓泵, 水压是否达到消防规范要求。

3.8每季度检查内容

3.8.1通过火灾报警控制主机上的手动检查装置，检查火灾报警控制主机的各项功能是否正常，包括火警、各类故障监控功能；

3.8.2消声功能和打印功能等是否正常。

3.8.3切断交流电源，观察备用电源自动投入工作情况，各项功能是否正常。观察各电压、电流指示值，是否符合消防设备的规定值。检查所有指示灯、显示器、开关、按钮是否有损坏及接触不良情况。

3.8.4检查各报警联动回路工作情况。控制器接线端子检查及柜内除尘。

3.8.5采取分批依次对火灾报警探测器加烟或加温试验，检查火灾报警控制主机的声光、显示等报警是否正常，报警区域、探测点号与建筑部位的对应是否准确一致。并作详细记录。

3.8.6拧下任何一个火灾探测器，火灾报警控制器应有故障显示，对同时进行试验的火警探测器应有优先报警功能。

3.8.7与水灭火系统配合，检查水流指示器、压力开关、信号控制阀等开启、关闭情况。

3.8.8手动报警按钮动作报警检查。

3.8.9警报装置检查，警铃、警笛等装置、声响是否正常。

3.8.10楼层显示器检查，显示灯检查，报警显示功能是否正常。

3.8.11防排烟风阀、正压送风口，及联动排烟风机和正压送风机。

3.8.12非消防电源切断联动，及反馈检查。

3.8.13消防电梯迫降功能检测。

3.8.14检查消火栓箱配件是否完整, 并包括检查每个消火栓出水口的压力是否足够和是否渗漏, 破玻按钮是否破碎; 检查测试报警系统, 试验破玻按钮, 警铃是否有动作信号、消防水泵是否有启动信号、消防中心是否有指示, 上、下两层是否同时动作。

3.8.15检查各阀门是否处于正常工作状态, 是否完好不渗漏。

3.8.16检查保养消火栓的接合器.

3.8.17检查系统的各项连接联动屏或主控屏的讯号功能是否正常; 抽测的其中五层消火栓箱及其报警装置, 观察各个阀门的工作情况,

3.8.18半年循环检测完整个消火栓系统, 并做好记录;。

3.8.19检查每个楼层或区域，每次检查风机、水泵、电梯迫降全检，其他设备数量约为系统总量的60％。

3.8.20测试消火栓启泵及喷淋启泵功能正常，检测管网压力情况，及楼层进行末端放水试验。如有渗漏及时修复。

3.8.21每半年，检查联动控制盘、面板检查、按钮、开关、指示信号、标志等是否良好。

3.8.22自检时外控开关转换至锁定或释放位置，防止外控设备动作。

3.8.23联动控制盘电压、电流测量。检查观察联动控制盘各继电器等接点是否良好，动作是否可靠。检查所有端子箱的接线及标示。联动控制盘手动、自动操作检查。

3.8.24对动作后无不良后果的控制功能进行实效模拟试验。

3.8.25室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备。

3.8.26火灾事故广播；

3.8.27火灾事故照明及疏散指示等。

3.8.28防排烟设备、防火卷帘等的控制设备。

3.8.29	强制消防电梯停于首层试验。

3.8.30	强制切断非消防电源功能试验，及应急照明和疏散提示的试验。

3.8.31	配合甲方工作人员检测所有联动设备控制箱柜。

3.8.32	通讯主机电源检查。

3.8.33	各分路电话通讯质量检查、进行对讲通话，检查语音是否清楚。

3.8.34	消防电话配备、存放情况。

3.8.35火警通讯紧急切换功能及火警119报警电话是否畅通良好。

3.8.36	感温探测器进行加热实验时，确认确实发出警报，并确认警戒区域的表示是否正确。

3.8.37	感烟探测器进行加烟实验时，确认确实发出警报，并确认警戒区域的表示是否正确。

3.8.38手动报警器功能检查，确认使用手报按钮及电话时工作是否一切常。

3.8.39	声响装置：确认声音是否能清晰地听见。

3.8.40	水流指示器等消防设备的探测是否正常正确。

3.8.41	所有灭火器每6个月维修保养一次，并标贴维修合格证。

3.9水灭火系统检查

3.9.1检查室内外消防栓的完整性，水枪和水带的完好性。

3.9.2检查消防水池，查看浮球的完好及位置正确，自动补水正常。

3.9.3每年进行管网的末端放水，并观察末端试验装置的压力情况。检查和测试手动启停消防泵、喷淋泵，观察工作情况。

（二）、具体需要维护保养的项目如下，乙方需要相对应的编制出工作内容、工作标准、工作计划：

1.建筑消防设施维护保养。

2.火灾自动报警系统的维护保养。

3.消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养。

4.自动喷水灭火系统的维护保养。

5.室内消防栓系统的维护保养。

6.气体灭火系统的维护保养。

7.防火卷帘的维护保养。

8.防排烟系统的维护保养。

9.通讯系统的维护保养。

10.消防广播的维护保养。

11.水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养。

12.应急疏散系统的维护保养。

13.移动式灭火器的维护保养。

火灾自动报警系统维护检测保养记录

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 探 测 器 | 1.外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤；标志明显、清洗 |  |  |
|  | 2.距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3.安装倾斜角 | 偏差≯30° |  |  |
|  | 4.确定灯的安装位置 | 面向便于观察主入口方向 |  |  |
|  | 5.确定灯的功能 | 报警，灯启动；巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6.报警功能 | 火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 报 警 按 钮 | 1.外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2.牢固程度 | 牢固；不松、不斜 |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5.报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 火 灾 报 警 控 制 器 | 1.控制器外观质量 | 铭牌及标志明显；清晰 |  |  |
|  | 2.控制器接地 | 有工作接地线；RE线接地保护 |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 | 明显；持久 |  |  |
|  | 4.控制器电源 | 消防专用电源，专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5.报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85db~115db |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |
|  | 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | 故障报警 | 100秒内，发出声、光报警信号 |  |  |
|  | 自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | 火灾优先功能 | 同故障一起报警时，火灾优先 |  |  |
|  | 记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |
|  | 电源转换功能 | 主电源断电，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | 电源指示功能 | 主、备电源切换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充，等待备用 |  |  |
| 火 灾 事 故 广 播 、 通 讯 、 电 梯 、 消 防 联 动 控 制 设 备 | 1、火灾事故广播 |  |  |  |
|  | 扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25M，确定功率≯3W |  |  |
|  | 音响实验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪音15db |  |  |
|  | 强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强行切换为火灾广播 |  |  |
|  | 选层广播功能 | 消控室可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2、消防通讯 |  |  |  |
|  | 控制室与设备件的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | 电话插孔通讯实验 | 手动报警按钮处插孔通话；功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | 与“119”台通话 | 消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3、讯响器 |  |  |  |
|  | 牢固程度 | 牢固；平衡、不斜、不松动 |  |  |
|  | 音响 | ＞背景噪声15db |  |  |
|  | 报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4、消防电梯 |  |  |  |
|  | 联动功能 | 确定火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | 信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈到控制室 |  |  |
|  | 5、消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | 接地保护 | 具备、可靠 |  |  |
|  | 主要部件、性能 | 符合设计要求 |  |  |
| 火 灾 应 急 照 明 | 1、火灾应急照明 |  |  |  |
|  | ①外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ②短路保护及实验无锁按钮 | 具备但不应设其他开关 |  |  |
|  | ③应急转换功能 | 正常电源切电，应急转换时间≯5S |  |  |
|  | ④设置状态指示灯 | 应设等待（红）充电（绿）故障（黄） |  |  |
|  | ⑤应急工作状态及充放电功能 | ≮30min；放电终止电压≮额定电压85%，并有防过、充电保护 |  |  |
|  | ⑥应急照明照度 | ≮5Lx 火灾时继续工作的房间提供正常照明 |  |  |
|  | 2、安全疏散指示灯 |  |  |  |
|  | 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | 疏散指示方向和图形 | 指向准确；图、文、尺寸规范 |  |  |
|  | 应急转换功能 | 应急转换时间≯5S，可连续抓换10次 |  |  |
|  | 疏散指示照度 | ≮1.0Lx |  |  |

（三）、服务依据：

《消防设施维护管理技术规范》DB53/270－2008；

《云南省建筑消防监督管理办法》云政发(1992)47号；

《云南省电气设施消防安全检测管理规定》云公消［2003］38号；

《昆明市公安消防支队关于进一步加强消防检测工作的通知》昆公消发［2006］166号。

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010

《建筑消防设施检测技术规程》GA 503-2004

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005

（四）巡检测试内容及要求

（1）消防供配电设施

1.消防配电箱、配电柜

配电箱上的仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮灵活可靠。

切换装置应在自动切换挡位，平时应处于“市电”或“主电”指示位置，切换输出指示灯应常亮。

消防配电房应保证其环境满足设备正常运行的要求，消防配电房不得堆放杂物，配电箱（柜）下方或附近不得堆放可燃物，消防配电房的应急照明应工作正常，疏散通道是否保持畅通。

检查末端配电箱的运行情况。

2.柴油发电机

检查自备发电机的仪表、指示灯及开关按钮等是否完好，显示应正常。

检查储油箱内的油量是否能满足发电机运行3～8 h的用量，油位显示应正常。

防火门应正常关闭，防止油品流散的设施应完好，防火封堵材料填塞的空隙应紧密，电气设施的密闭、防爆功能应正常。

查看机房工作环境是否满足设备正常运行的要求，通风设施应运行正常，应急照明应能正常工作，疏散通道应保持畅通。

查看储油箱的油位计及油位，储油箱内的油量应能满足发电机运行3～8 h的用量，油位显示应正常。

以自动、手动控制方式启动发电机，30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况。发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。

3.消防应急电源

巡查应急电源平时是否处于“主电”工作状态，仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应齐全；蓄电池应无鼓包、漏液现象。

巡查室内是否保持通风设施良好，保证未靠近可燃气体设施，无采用明火采暖，采暧装置与酸性或碱性蓄电池的净距不应小于0.75 m，酸、碱性蓄电池应严格分开使用，蓄电池室应与应急电源装置室分开设置。

巡查应急电源是否具有对蓄电池进行充电和放电功能，并有过充电和放电的保护功能。

（2）火灾自动报警系统

1.自动报警控制器

检查控制器主电源供电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等应置于正常位置，系统应设定在安全工作状态（自动或手动，手动是否容许等），联动控制器动作反馈信号应正常。

巡查模块(或模块箱)是否已做独立支撑或固定，安装牢固，保证模块设置在配电(控制)柜(箱)内，防潮、防腐蚀的措施是否完好有效，隐蔽安装处是否有明显的部位显示和检修孔。

检查控制器的接地是否牢固，并有明显的永久性标志。

查看是否有与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。

触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

检查控制器发出火灾报警声、光信号情况、信息显示、记录、打印情况，消音、复位情况。

对主电源和备用电源进行1～3次自动切换试验，切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能测试。

模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看控制器的故障显示。故障报警期间，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。

远程手动启动联动控制消防设备，查看控制信号的传输；核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障，查看声、光故障报警信号。

控制器发出报警信号、启动受控设备时，检查打印情况。使用打印机记录时间时，应打印出月、日、时、分等信息。

对消防控制室图形显示装置的历史记录打印存档或刻录存盘归档。

检查消防联动控制器能否按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，应能显示所有受控设备的工作状态。

检查模块在接收到规定的输入信号、控制信号，是否能点亮动作指示灯，并输出信号。

检查消防设备应急电源是否应能对蓄电池进行充电，充电电流应不大于电池生产厂规定的额定值。在不超过生产厂规定的极限放电情况下，应能将蓄电池在24h内充至额定容量80% 以上，再充48h后应能充满。

检查消防设备应急电源在额定负载的条件下应急工作时间是否小于标称的额定应急工作时间。应急电源是否有过放电保护，电池组的放电终止电压不应小于额定电压的90%。

对控制器器类的设备进行定期清除线路板、接线端子及柜体内的灰尘，空气潮湿的场所，可在柜体内放置干燥剂。

用万用表测量控制器总线回路最末端探测器或模块的供电电压，电压值小于说明书规定值时，应更换回路板或调整线路。

2.CRT图像显示仪

检查鼠标、键盘、打印机等附件是否齐全完好，计算机、专用监控软件正常运行，与火灾报警控制器通讯连接正常，打印功能正常。

操作显示装置使其显示建筑总平面图，检查总平面图是否完整、清晰；操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，检查图中是否明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面是否清晰。操作显示装置，检查系统内各自动消防设备的动态信息。

检查防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号，消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步。断开显示装置与其连接的各消防设备连线，显示装置应发出故障报警信息。使显示装置显示故障或联动界面，输入报警信号，显示装置应立即转入火灾报警界面的显示。

3.火灾显示盘

检查设备是否有遮挡，固定牢固，指示灯、数码管或液晶屏显示正常清晰，地址标签无移位、缺失；设备处于正常监视状态。

查看火灾显示盘的显示。火灾显示盘应能接收火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾报警部位，并予以保持。

4.火灾探测器

检查探测器外观是否完好，没有被遮挡或脱落悬垂、支架歪斜、松动等现象，探测窗没有被严重污染的情况；巡检工作指示灯正常。

采用专用检测仪器或模拟火灾的方法分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

点型感烟火灾探测器投入运行2年后，每隔3年至少全部清洗一遍；通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器根据使用环境的不同，对采样管道进行定期吹洗，最长的时间间隔不超过一年。

5.手动报警按钮

检查设备是否有遮挡，底座有无松动、按钮上盖与底座结合是否紧密，巡检工作指示灯是否正常。

检查试验报警按钮的报警功能，报警按钮被触发时，能否向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；能否能手动复位。

6.火灾警报装置

检查警报装置是否有遮挡，底座应无松动、按钮上盖与底座应结合紧密。

检查警报装置是否有损坏、掉落灯情况。

试验火灾警报装置的声光显示，应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。

（3）电气火灾监控系统

1.控制器

检查控制器的外观是否完好，紧固件、插接件应无松动。

检查控制器主电源供电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签正常，钥匙、开关等应置于正常位置，系统应设定在安全工作状态。

触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

检查控制器的监控报警、故障报警、信息显示与查询、电源功能是否正常。

2.探测器

检查现场监控探测器的实时显示数据是否在正常范围内。

检查电气火灾监控探测器（剩余电流探测器、测温探测器）报警功能。

检查独立型剩余电流探测器自检、试验、消音、复位功能。

检查电气火灾监控设备显示的探测器地址是否与实际安装地址相符，当被监视部位达到报警设定值时，探测器应发出报警信号。

（4）可燃气体探测报警系统

检查探测器外观是否完好，有无被遮挡或脱落，悬垂、支架歪斜、松动等现象，探测窗有无被严重污染、日光直射的情况；巡检工作指示灯是否正常。

检查控制器主电源供电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等应置于正常位置，系统是否设定在安全工作状态。

触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

参照火灾报警控制器的检查要求定期测试可燃气体报警控制器的下述功能：报警设定值的显示、故障报警、消音和复位功能，高限报警或低、高两段报警功能，主、备电源的自动转换功能。

采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示：a）对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，检查探测器的报警功能；撤去可燃气体，探测器应恢复到正常监视状态。b）线型可燃气体探测器除按要求检查报警功能外，还应将发射器发出的光全部遮挡， 检查探测器的故障报警功能。可燃气体探测器的气敏元件超过生产企业规定的寿命年限后应及时更换，气敏元件的更换应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。

（5）消防给水系统

1.消防水池、消防水箱

检查储水设施有无溢水和渗漏，消防用水不被它用的设施应正常，消防出水管上的控制阀应处于开启状态，寒冷地区防冻保温措施应完好，保持室温不低于5℃。与生产、生活给水系统合用时，消防用水应不被它用，保证消防用水。

通过就地设置的水位显示装置查看有效水位，玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

检查消防控制室是否能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。

检查利用天然水源作为系统水源时，除水量应符合设计要求外，水质必须无杂质、无腐蚀性，以防堵塞消防设施。

检查储水设施进水管的外观状态。补水设施应正常，进水阀门处于常开位置、进水管压力是否正常。

检查到位，保证消防用水不作它用的措施进行检查，查看是否已采取措施保证消防用水不作它用，发现故障应及时进行处理。

核对储水量，检查自动进水阀进水功能、液位检测装置报警功能。

检查消防水箱、消防水池、消防气压给水设备的储水量。

2.增压稳压设施

检查设备进、出口阀门是否常开，压力表显示应正常（介于设定的启泵与停泵压力之间），水泵盘根及进出口法兰连接可靠无渗漏。

检查稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

测试稳压泵、增压泵及气压水罐的稳压、增压能力，自动启/停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能。

3.消防水泵及控制柜

检查消防水泵进、出口阀门是否常开，标志牌应完好，水泵盘根及进出口法兰连接可靠无渗漏，压力表压力在正常范围、试水阀及回流装置等均应正常。

控制柜按钮、指示灯及仪表标签、读数、显示应清晰正常，工作状态选择开关应置于“自动”或“远控”位置。与双电源切换装置一体的控制柜，双电源切换装置工作状态通常应在“自动”状态，“主电”灯常亮。

检查泵房的通风、排水是否通畅，应无积水；应急照明最低照度不低于正常照明照度。检查柴油机泵启动电池的电量，及储油量。

模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，并应自动记录自动巡检情况。

手动启动消防水泵运转一次，试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，并应检查供电电源的情况。

利用测试装置对消防水泵的出流量和压力进行一次测试。

4.水泵接合器

检查水泵接合器有无遮挡，外观无锈蚀、脱漆、渗漏，接口应完好、闷盖应齐全，寒冷地区防冻措施应完好。

检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、闷盖齐全、无渗漏。

5.阀门

检查各阀门、装置的外观无变形及其它机械性损伤，表面保护涂层应完好，无渗漏现象；转动阀门手轮检查阀门状态，阀门启闭应灵活，应处于正常工作启闭状态，压力表显示应满足设计要求。

检查管网控制阀门的外观状态。管网各控制阀门标牌清晰、启闭状态在规定位置，水源控制阀、报警阀组应保证系统处于无故障状态。

对控制阀门的铅封、锁链进行检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。

对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检查、测试，动作失常时应及时更换。

进行放水试验，检测和记录减压阀前、后的压力；每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。当不符合设计值时，应采取满足系统要求的调试和维修等措施。

查看进水管上的控制阀门，核实控制阀门处于全开启状态。

对过滤器进行排渣，检查过滤器是否处于完好状态，发生堵塞或损坏时及时维修。

（6）消火栓系统

1.室内消火栓

检查消火栓标志是否明显清晰，箱体无货架、商品、装饰等物品遮挡；箱门完好、无脱漆锈蚀或被挤压、撞击变形破损；栓内组件（水枪、水带、软管卷盘、手轮等）齐备、完好，栓门把手完好，栓门开关、软管卷盘转动灵活，栓门开启角度不得小于160°，门锁、玻璃无损坏；栓口、阀门、软管接口等无渗水滴漏，软管外表无破损、划伤，卷盘表面漆层均匀无锈蚀，消防水带与接口的连接牢靠。

检查接口、手轮是否齐全完好，有无渗水现象；系统的最不利点处试验用消火栓的栓口处压力表读数符合设计要求。

检查启泵按钮是否齐全、应无脱落，按钮外观应完好。

检查消火栓有无漏水，发现有不正常的情况及时更换。

采用自动或手动方式检查消火栓系统控制设备的控制显示功能。

对最不利处消火栓和最有利处， 连接压力表及闷盖， 开启消火栓， 测量栓口静水压力。

保持消火栓箱内的清洁、干燥，防止锈蚀。

对消火栓、供水阀门及消防卷盘等转动部位定期加注润滑油。

2.室外消火栓

检查室外消火栓标志是否清晰，有没有被绿化或其它物品遮挡、掩埋、圈占的现象，2 m范围内无影响使用的障碍物；栓体竖直完好、闷盖等配件齐全，无被挤压、撞击歪斜或脱漆。

检查地下式消火栓井内有无积水、垃圾、杂物，寒冷地区防冻措施完好。

检查消防用水是否被挪做其它用途。

对室外消火栓， 连接压力表及闷盖， 开启消火栓， 测量栓口出水压力。

消防炮

检查消防炮是否固定牢固，系统组件及配件外观应完好，无腐蚀锈蚀；阀门启闭应正常，水炮入口压力表数值应在规定范围，炮口不能有影响泡沫喷射的障碍物。

检查消防炮的回转机构，其动作应正常。

查看按钮外观和配件，外观应完好、保护措施有效。

测试手动按钮启泵、远距离启泵及信号指示功能，消防泵组启动运转应正常。

测试消防炮手动、遥控操作功能，控制装置运行应正常。回转与仰俯操作应灵活，且操作角度应符合设定值，定位机构应可靠。

水炮系统的喷水情况，喷射压力、仰俯角度、水平回转角度等指标应符合设计要求。

自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消防炮出水压力及流量；具有火灾探测控制功能的消防炮系统，应模拟自动启动。

（7）自动喷水灭火系统

1.报警阀

巡检报警阀的外观是否完好、标志清晰、有无明显脱漆锈蚀，组件有无滴漏水，压力表在检定有效期内，显示应符合设计值。

检查报警阀前后控制阀门是否全部开启，启闭标志是否设置明显；确保报警口与延迟器之间的控制阀处于开启状态，启闭标志应明显；泄水装置应无杂物阻塞。

检查测试电磁阀启动试验，动作失常时做及时更换。

检查并应作启动试验。

采用自动或手动方式检查自动喷水灭火系统控制设备的控制显示功能。

预作用、干式系统的空气压缩机按说明书进行维护。

2.末端试水装置

检查末端试水装置压力值是否在正常范围，其它防火分区、楼层试水阀关闭严密，排水设施通畅。

对末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

3.水流指示器

利用末端试水装置对水流指示器进行试验，末端试水装置处放水时，水流指示器应及时动作，并发出相应的信号，消防控制室应显示水流指示器的反馈信号。

4.喷头

检查喷头有无渗漏水现象，溅水盘和框架无变形和附着物、悬挂物等异物，玻璃球、隐蔽式洒水喷头的盖板严禁被油漆、涂料涂覆，严禁货品、堆物阻挡喷头洒水；隐蔽式洒水喷头的盖板周边不应与相邻顶板粘连。

对喷头进行一次外观及备用数量检查，对不正常的喷头进行更换。

（8）气体灭火系统

1.气体控制器

检查控制器盘面紧急启动按钮保护措施是否有效，主电源供电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签应正常，钥匙、开关等应在正常位置，系统应设定在安全工作状态（自动或手动，手动是否容许等）。

自动或手动方式检查气体灭火系统控制设备的控制显示功能。

采用手动、自动方式，对每个防护区进行1次模拟启动试验。

2.储存容器及组件

检查储瓶间应急照明是否正常，应有良好的通风条件，地下储瓶间的机械排风装置应运行正常。

查看气体灭火系统的适用温度是否在允许范围内。

储存装置的布置应便于操作、维修及避免阳光照射。

检查灭火剂储存容器有无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰。

低压二氧化碳制冷装置的供电应正常，组件无机械损伤。

检查检漏装置有无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰。

检查选择阀、驱动装置上的标识牌是否明显可见，妥善固定。容器阀、选择阀、阀驱动装置、安全泄放装置等全部系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰。

检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计，灭火剂损失超过10%时及时补充。

检查灭火剂储量是否满足要求，及时补足灭火剂。

检查手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志是否完整。

检查灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件有无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好；铭牌和保护对象标志牌是否清晰；

手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定有无松动。

检查连接管有无变形、裂纹及老化。

检查灭火剂输送管道有无损伤与堵塞现象。

3.防护区及相关设备

检查灭火系统的手动控制与应急操作处，是否有防止误操作的警示显示与措施。

检查设备安装是否稳固、无遮挡，警报装置的底座应无松动、按钮上盖与底座应结合紧密。

设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，应有防护装置。

检查喷嘴有无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰。

检查防护区有无保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口。

检查防护区入口处的标志牌是否完好，所配置的专用空气呼吸器或氧气呼吸器是否能正常使用。

设置预制灭火系统防护区的环境温度应为-10℃～50℃。

预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。

检查预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷口前2m内有无阻碍气体释放的障碍物。

检查各喷嘴孔口有无堵塞。

（9）防排烟系统

1.机械加压送风系统

检查送风口、风阀及其组件是否齐全、完好，安装固定是否牢固，是否有被杂物阻挡的现象。

检查风机控制柜应有注明所属系统、区域及编号的标识；系统电源的供电状态、电压应正常；控制柜按钮、指示灯及仪表标签、读数、显示应清晰正常；工作状态选择开关应置于“自动”或“远控”位置；与双电源切换装置一体的控制柜，双电源切换装置工作状态应在“自动”状态，“主电”灯常亮。

检查送风机是否有注明系统名称和编号的标志，传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好；室外进风口是否保持通畅。

检查机房是否保证其环境满足设备正常运行的要求，通道是否保持畅通，应急照明是否能正常工作；机房内不得堆放杂物，禁止放置易燃、可燃物。

手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动的情况。

检查叶轮旋转方向是否正确、运转平稳、无异常振动与声响；测定风机的风量、风压、电流和电压，其结果应与设计相符；风机的启动、停止状态信号是否能反馈到消防控制室。

对所安装的防烟系统设备进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

风机、阀门的维护保养应参照产品说明的要求进行。

2.排烟系统

检查排烟阀是否完好、固定牢固，有无杂物阻挡的情况。

风机控制柜应有注明所属系统、区域及编号的标识；系统电源的供电状态、电压应正常；控制柜按钮、指示灯及仪表标签、读数、显示应清晰正常，工作状态选择开关应置于“自动”或“远控”位置。与双电源切换装置一体的控制柜，双电源切换装置工作状态应在“自动”状态，“主电”灯常亮。

检查排烟机是否有注明系统名称和编号的标志，传动皮带的防护罩应完好，风机入口、出口应通畅无阻塞，风管上的风阀档位指示应处于正常位置。

确保机房应保证其环境满足设备正常运行的要求，通道应保持畅通，应急照明应能正常工作；机房内不得堆放杂物，禁止放置易燃、可燃物。

手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动的情况。

3.挡烟垂壁、排烟窗

检查挡烟垂壁的外观是否完好，安装固定应牢固，没有被杂物阻挡的情况。

检查电动排烟窗、自然排烟窗外观是否完好，安装固定是否牢固，有没有被杂物阻挡的情况。

进行手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍，设施动作应灵敏、可靠。

进行模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内排烟窗应能联动开启、挡烟垂壁应联动下降到设计高度。排烟窗完全开启后、挡烟垂壁下降到设计高度后，应能将状态信号反馈到消防控制室。

（10）应急照明和疏散指示系统

应急灯具固定应牢固，外观应完好，无遮挡，状态指示灯正常。

疏散指示标志位置正确、固定牢固、外观完好、无遮挡，疏散方向的指示应正确、清晰。

灯光型的状态指示灯应正常，蓄光型的安装位置环境照度应满足产品要求。

检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态。

检查应急灯具固定是否牢固，外观是否完好，无遮挡，状态指示灯正常。

疏散指示标志位置正确、固定牢固、外观完好、无遮挡，疏散方向的指示应正确、清晰。

对电池做容量检测试验。试验应急功能。

试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

测试集中电源集中控制型智能疏散系统的联动功能。

及时更换续航时间不足的应急照明灯。

（11）应急广播系统

检查扬声器外观是否完好，固定应牢固。

检查音源、扩音机仪表、指示灯显示正常。

采用自动或手动方式选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能。

对接入联动系统的消防应急广播设备，检查系统是否按设计的逻辑广播；使任意一个扬声器断路，检查其它扬声器的工作状态是否受影响。

（12）消防专用电话

检查消防电话主机状态指示灯是否正常，区域标签是否清晰。

检查外观是否完好，安装应稳固，电话插孔无异物阻塞，分机电话附近“火警电话”标志应清晰可见。

对消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

检查总机是否能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音是否清晰，检查群呼、录音等功能是否符合要求。

（13）防火分隔措施

防火窗

检查外观是否完好，安装固定是否稳固，活动式防火窗窗口有没有妨碍启闭的物品。

手动启动活动式防火窗上的控制装置，检查防火窗开关功能且无卡阻现象。

对活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。

防火门

检查防火门的门框、门扇表面有无明显凹凸、擦痕等缺陷；闭门器、顺序器、锁具的外观不应有明显损坏；防火门上的合页、插销等五金配件应齐全完好；所有组件应固定牢固、无松动。

常闭防火门应在关闭状态，关闭严密，防火闭门器固定牢固；带有子口的双扇或多扇木质防火门能按顺序关闭。

用于疏散通道的木质防火门，不应装锁和插栓，更不能锁闭。

检查常开式防火门，清除妨碍启闭的物品。

检查疏散通道的常开电动防火门外观应完好，并应向疏散方向开启，锁钩在释放开关中锁闭（或磁吸与门碰结合紧密），防火闭门器、顺序器固定牢固。

手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象。

采用自动或手动方式检查电动防火门的控制、显示功能，

检查常开式防火门的火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。

防火卷帘

检查防火卷帘外观是否完整，防火卷帘下及两侧各0.5m范围内严禁堆放物品。

检查控制箱供电是否正常，指示灯状态是否正常，无故障报警声；手动控制按钮盒应完好。

手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能。

手动操作防火卷帘手动速放装置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能。

手动操作防火卷帘的手动拉链，检查防火卷帘升、降功能，且无滑行撞击现象。

检查防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。

防火阀

检查防火阀是否安装牢固，外观是否完好无损，机械部分外表有无锈蚀、变形或机械损伤；阀体内不得有杂物；防火阀平时应处于开启状态。

对防火阀进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。

检查和试验自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统的功能。

（14)消防电梯

检查首层位置的紧急按钮及防护罩、轿箱内电话的外观是否完好，安装固定是否稳固。消防电梯的工作状态是否正常。

采用自动或手动方式检查消防电梯迫降功能。当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其它楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制。

联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号。

(15)水喷雾、细水雾灭火系统

控制面板及显示信号状况，系统主、备电源工作应正常，系统的标志和使用说明等标识应正确、清晰、完整，并应处于正确位置。

检查储水装置应无变形及其它机械性损伤，表面保护涂层应完好，安装、固定和支撑应稳固；储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力符合设计要求。

寒冷和严寒地区，设置储水设备的房间温度，房间温度不应低于5℃。

观察泵组设备配电控制柜的电压、电流监测是否正常，检查系统监控设备供电是否正常。

检查高压泵组电动机有无发热现象，稳压泵是否频繁启动，水泵控制柜(盘)的控制面板及显示信号状态是否正常。

检查泵组连接管道有无渗漏滴水现象，主出水阀是否处于打开状态，水泵启动控制和主、备泵切换控制是否设置在“自动”位置。

检查末端试水装置压力表，能否准确监测系统、保护区域最不利点静压值。

检查释放指示灯、报警控制器等是否处于正常状态，喷头外观有无明显磕碰伤痕或者损坏，有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况。

检查控制阀等各种阀门的外观及启闭状态是否符合设计要求。

检查系统防护区的使用性质是否发生变化，防护区内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修，防护区内可燃物的数量及布置形式是否有重大变化。

对系统的下列项目进行一次检查：

a）应检查系统组件的外观，应无碰撞变形及其它机械性损伤；

b）应检查分区控制阀动作是否正常；

c）应检查阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置；

d）应检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求；

e）对于闭式系统，应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示；

f）应检查喷头的外观及备用数量是否符合要求；

g）应检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损。

每季度应对系统的下列项目进行一次检查：

h）应通过泄放试验阀对泵组系统进行一次放水试验，并应检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常；

i）应检查瓶组系统的控制阀动作是否正常；

j）应检查管道和支、吊架是否松动，以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。

对系统的下列项目进行一次检查、测试：

a）测定一次系统水源的供水能力。

b）进行系统模拟联动功能试验，并应符合下列的规定。

c）动作信号反馈装置应能正常动作，并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号。

d）开式系统的分区控制阀应能正常开启，并可正确发出反馈信号。

e）系统的流量、压力均应符合设计要求。

f）泵（瓶）组及其它消防联动控制设备应能正常启动，并应有反馈信号显示。

g）主、备电源应能在规定时间内正常切换。

h）应对系统组件、管道及管件迸行一次全面检查，并应清洗储水箱、过滤器，同时应对控制阀后的管道进行吹扫。

i）储水箱应每半年换水一次，储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换。

(16)干粉灭火系统

检查控制器盘面紧急启动按钮保护措施是否有效，主电源供电应正常，指示灯、显示屏、按钮、标签应正常，钥匙、开关等应在正常位置，系统应设定在安全工作状态（自动或手动，手动是否容许等）。

检查干粉储存装置是否固定牢固，标志牌应清晰，容器无碰撞变形及其它机械性损伤、外表面保护涂层完好，铅封应完好；安装地点避免潮湿或高温环境，不受阳光直接照射；启动气体和驱动气体储瓶的压力应符合设计要求。

检查选择阀、阀驱动装置等系统组件有无碰撞变形及其它机械性损伤，表面有无无锈蚀；保护涂层应完好，标识牌应明显可见、妥善固定。

手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志是否完整。

检查灭火系统的手动控制与应急操作处，有无防止误操作的警示显示与措施。

检查设备安装是否稳固，有无遮挡，警报装置的底座有无松动；按钮上盖与底座应结合紧密。

检查喷头外观有无机械损伤；内外表面应无污物，周边无障碍物遮挡。

检查系统防护区的使用性质是否发生变化，防护区内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修，防护区内可燃物的数量及布置形式是否有重大变化。

对灭火系统按以下内容进行检查，并做好检查记录：

a）检查灭火装置相关组件的外观，应无移位、损坏或腐蚀现象；

b）检查灭火装置和支、吊架的安装固定情况，应无松动；

c）检查灭火装置的封口膜外观，应无损伤；

d）检查灭火系统启动线路是否有开路、短路故障、破损等现象。

e）检查贮压式灭火装置喷头、感温元件以及贮存灭火剂容器，压力指示器等相关组件外观，应无移位、损坏或腐蚀现象。

f）检查贮压式灭火装置的灭火剂贮罐的充装压力情况，应符合标准规定。

g）检查充装灭火剂的有效使用期限。

h）检查防护区有关报警及联动系统是否工作正常。

采用自动或手动方式检查干粉灭火系统控制设备的控制显示功能。

干粉灭火装置的检查应符合下列规定：

a）检查防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合原设计要求。

b）检查灭火装置和支、吊架的安装固定情况，应无松动。

c）检查贮压灭火装置上的喷头孔口，应无堵塞。

d）联动控制系统应处于正常状态。

e）每年检查防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合原设计规定。

f）每年应按相关标准的规定，对每个防护区进行1次模拟启动试验。

g）每2 年应按相关标准的规定进行1次模拟喷气试验。

h）对防护区内物品的堆积高度和距离，应在每次物流作业后按要求进行检查和整改。

(17)灭火器

检查灭火器的外观应无明显损伤和缺陷，保险装置的铅封（塑料带、线封）应完好无损。

灭火器配置点及数量应符合安装配置图表要求。

检查贮压式灭火器的压力表是否在指示在绿区范围内。

检查配置点及其灭火器箱上的标识是否完好。

灭火器的设置应无障碍物遮挡、埋压、拴系等影响取用的现象。

检查火器的铭牌有无残缺，并清晰明了；灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明应齐全。

灭火器的铅封、销闩等保险装置应齐全完好。

灭火器的简体应无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏。

灭火器喷射软管应完好、无明显龟裂，喷嘴不堵塞。

灭火器的驱动气体压力应在工作压力范围内（贮压式灭火器查看压力指示器，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查）；灭火器的零部件应齐全，并且无松动、脱落或损伤现象。

检查内容及要求：

a）灭火器按配置图表规定的位置放置；

b）灭火器的设置方式应符合配置设计要求；手提灭火器的挂钩、托架应能承受静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形；

c）灭火器的铭牌应朝外，器头宜向上；

d）灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合配置设计要求；

e）灭火器配置场所的使用性质、可燃物种类和物态等发生变化应及时处理；

f）灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限的应及时处理；

g）室外灭火器应有防雨、防晒等保护措施；

h）灭火器周围不存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象；

i）灭火器箱没有上锁，箱内应干燥、清洁。

j）特殊场所中灭火器的保护措施应完好。

日常检查发现灭火器被挪动、缺少零部件或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，及时进行处置。

灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限的及时处理。

(18)厨房设备灭火装置

灭火剂贮存容器组件、驱动气体贮存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、 控制装置、燃料阀等全部组件，应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰。

喷嘴上防止喷孔被外界物质堵塞用的保护帽应齐全，喷嘴孔口应无堵塞。

检查灭火装置控制盘电源、工作状态及指示灯应正常。

手动启动和机械应急启动的操作方法图文标识应清晰。

检查贮存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，有无松动；连接管应无变形、裂纹及老化。

毎半年应全面检查一次灭火装置是否符合技术要求：

a）贮存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；

b）连接管应无变形、裂纹及老化；^

c）喷嘴孔口应无堵塞；

d）灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时，应进行严密性试验和吹扫，严密性试验宜采用清水进行，试验压力应为灭火剂贮存容器设计工作压力，压力保持3min，压降不应超过试验压力的10%。

毎年应对装置按规定进行一次模拟喷放试验。

a）模拟喷放试验可采用淸水代替厨房设备专用灭火剂，试验结果应符合产品技术或设计要求。

b）对检査和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格的装置组件应立即更换，并应使装置恢复到正常工作状态。

c）当采用厨房设备专用灭火剂时，毎3年应更换灭火剂。

(二）季度保养内容及要求

| 工作项目 | 保养类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制器的维护保养 | 季度保养 | a）对控制器器类的设备应定期清除线路板、接线端子及柜体内的灰尘，空气潮湿的场所，可在柜体内放置干燥剂。 b）用万用表测量控制器总线回路最末端探测器或模块的供电电压，电压值小于说明书规定值时，应更换回路板或调整线路。 c）备用电源的蓄电池应按照产品说明书的要求进行保养。 |
| 探测器清洗维护 | 季度保养 | a）点型感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年至少全部清洗一遍；通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器根据使用环境的不同，需要对采样管道进行定期吹洗，最长的时间间隔不应超过一年。 b）探测器的清洗应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。 |
| 探测器气敏元件的定期更换 | 季度保养 | 可燃气体探测器的气敏元件超过生产企业规定的寿命年限后应及时更换，气敏元件的更换应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。 |
| 消防储水设施的检查、保养 | 季度保养 | 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理，根据实际情况修补缺损或重新油漆。 |
| 消防用水定期更换 | 季度保养 | 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水，应根据当地环境、气候条件不定期更换，至少半年进行一次。 |
| 阀门过滤器维护保养 | 季度保养 | 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣，并应检查过滤器是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修。 |
| 报警阀充气设备维护保养 | 季度保养 | 预作用系统空气压缩机应按说明书要求定期维护。 |
| 泡沫灭火系统设备维护保养 | 季度保养 | a）每月应对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 b）每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。 |
| 泡沫灭火剂测试 | 季度保养 | 泡沫灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。 |
| 气体灭火系统压力容器、管道的维护、检验 | 季度保养 | 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行；钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。 |
| 风机、阀门的维护保养 | 季度保养 | 风机、阀门的维护保养应参照产品说明的要求进行。 |
| 风机、阀门的维护保养 | 季度保养 | a）风机、阀门的维护保养应参照产品说明的要求进行。 b）防火阀、排烟防火阀的易熔片应有10%但不少于10只的备用件。 |
| 应急灯具、电池的维护保养 | 季度保养 | a）定期使系统进行自放电； b）更换应急放电时间小于30min（超高层小于60min）的产品或其电池； c）产品寿命应符合国家有关标准要求，达到寿命极限的产品应及时更换； d）当消防应急标志灯具的表面亮度小于15cd/㎡时，应进行更换。 |
| 细水雾灭火系统设备维护保养 | 季度保养 | c）应对系统组件、管道及管件迸行一次全面检查，并应清洗储水箱、过滤器，同时应对控制阀后的管道进行吹扫。 d）储水箱应每半年换水一次，储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换。 |
| 干粉灭火系统干粉灭火剂 | 季度保养 | 干粉灭火剂应按产品说明书的要求，委托有资质的单位进行包括灭火性能在内的测试。 |
| 灭火器的维护、维修 | 季度保养 | a）日常检查发现灭火器被挪动、缺少零部件或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时进行处置； b）灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限的应及时处理。 1、一般要求： a）每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时，应选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别； b）检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放； c）需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行； d）存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其它维修条件的灭火器应及时进行维修； e）灭火器报废后，应按照等效替代的原则进行更换。 2、灭火器维修期规定 a）水基型灭火器：出厂期满3年；首次维修以后每满1年； b）干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器：出厂期满5年；首次维修以后每满2年。 注3：灭火器报废类型 a）酸碱型灭火器； b）化学泡沫型灭火器； c）倒置使用型灭火器； d）氯溴甲烷、四氯化碳灭火器； e）国家政策明令淘汰的其它类型灭火器。 3、灭火器应报废条件 a）筒体严重锈蚀，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3 ，表面有凹坑； b）筒体明显变形，机械损伤严重； c）器头存在裂纹、无泄压机构； d）筒体为平底等结构不合理； e）没有间隙喷射机构的手提式； f）没有生产厂名称和出厂年月，包括铭牌脱落，或虽有铭牌，但己看不清生产厂名称，或出厂年月钢印无法识别； g）筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； h）被火烧过。 4、灭火报废期限 a）水基型灭火器：6 年； b）干粉灭火器、洁净气体灭火器：10 年； c）二氧化碳灭火器和贮气瓶：12 年。 |
| 厨房灭火装置维修、保养 | 季度保养 | 对检査和试验中发现的问题应及时解决，对损坏或不合格的装置组件应立即更换，并应使装置恢复到正常工作状态。 当采用厨房设备专用灭火剂时，毎3年应更换灭火剂。 |

（三）功能测试内容及要求（季度、半年、年）

（1）消防供配电设施

消防配电

技术要求

消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。

测试方法

查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验：

自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

查看最末一级配电箱运行情况。

自备发电机组

发电机

技术要求

表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。

自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。

机房通风设施运行正常。

测试方法

查看发电机铭牌。

自动控制方式启动发电机并用秒表计时，30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况，试验时间不应超过10min。

手动控制方式启动发电机，查看输出指标及信号。

查看发电机房通风设施。

储油设施

技术要求

储油箱内的油量应能满足发电机运行3～8h的用量，油位显示应正常。

燃油标号应正确。

测试方法

查看油位计及油位，按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。

核对燃油标号。

（2）消防给水系统

消防水池

技术要求

水位及消防用水不被他用的设施应正常。

补水设施应正常。

寒冷地区防冻措施完好。

测试方法

查看水位及消防用水不被他用的设施；

查看补水设施；寒冷地区查看防冻设施；

观察消防用水与其他用水合用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施；

观察寒冷地区的消防水池应采取防冻保护措施；

观察水池应设有现场水位计，设有消防控制室时，应将水位信号反馈至消防控制室；

观察消防水池应设置溢流水管和排水管，应间接排入污水、废水和雨水管道；

消防水箱

技术要求

水位及消防用水不被他用的设施应正常。

消防出水管上的止回阀关闭时应严密。

寒冷地区防冻措施应完好。

测试方法

查看水位及消防用水不被他用的设施；

消防水泵启动后，查看水位是否上升；

寒冷地区查看防冻设施；

观察水箱应设有现场水位计，设有消防控制室时，应将水位信号反馈至消防控制室；

观察消防水箱应设置溢流水管和排水管，应采取间接排水式；

观察消防水箱设置寒冷地区非采暖房间时，应采取防冻措施；

观察消防水箱的进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门，并在开启状态；

观察混凝土消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管，对有有振动的管道应加设柔性接头。

观察消防水箱应有补水措施；

稳压泵、增压泵及气压水罐

技术要求

进出口阀门应常开；

启动运行应正常；启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常；

测试方法

查看进出口阀门开启程度；

核对启泵与停泵压力，查看运行情况；

观察气压、稳压装置组件应齐全、外观应无损伤、泄漏等缺陷，固定应牢固；

观察当气压、稳压装置设置在非采暖房间时，应采取防冻措施；

观察气压、稳压装置的出水管上应设止回阀；进水管及出水管管径、方向应符合设计要求，进出口阀门应有启闭指示并应在常开；

观察并试验稳压泵应设备用泵，其工作能力应与工作泵相同，并应能主、备泵自动切换；

观察稳压泵应具备手动启动和自动启动等方式。

消防水泵

技术要求

消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。

进出口阀门应常开，标志牌应正确。

压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。

启动运行应正常，应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。

测试方法

查看水泵和阀门的标志；

转动阀门手轮，检查阀门状态；

在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况；

在消防控制室启动水泵，查看运行及反馈信号；

观察消防水泵应有标明系统名称和编号的标识；设备应完整、无损坏及腐蚀等现象；

观察消防水泵应与动力机械应直接连接；

观察一组消防水泵，吸水管不应少于两条，任一条均能通过全部水量，其直径不应小于泵吸水口直径；

观察水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表、放水阀和止回阀，当存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施；

查阅资料和校核消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防水泵；

观察消防水泵应采用自灌式吸水或采用其它迅速、可靠的充水设备，并应在吸水管上设置检修阀门；

观察消防水泵房应设置紧急启停按钮，消防控制中心应有手动启停泵按扭，应能显示水泵状态信号；

观察进出口阀门应常开，且设有启闭标志；

水泵控制柜

技术要求

应有注明所属系统及编号的标志。

按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。

主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵。

测试方法

查看仪表、指示灯、控制按钮和标识；

模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示；

观察水泵控制柜应有标明系统及编号的标志；

观察和试验控制柜应具有主、备泵切换功能，并应在主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵；

观察控制柜应有自动控制和手动控制功能开关，并能接收控制室的远程控制信号，并能正常工作；

观察控制面板上的按钮、开关、仪表、指示灯应正常，并应易于操作且有功能标志；

试验和观察控制柜应有电源指示显示，并应有显示水泵启、停和运行状态功能；

水泵接合器

技术要求

应有注明所属系统和区域的标志牌。

组件齐全。

控制阀应常开，且启闭灵活；单向阀安装方向应正确，止回阀应严密关闭。

寒冷地区防冻措施应完好。

测试方法

观察组件应完整无损，组装式消防水泵接合器应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序连接；

转动手轮查看控制阀及泄水阀，启闭是否灵活；

寒冷地区查看防冻措施；

（3）消火栓系统

室内消火栓

技术要求

消火栓箱应有明显标志。

消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。

消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。

测试方法

查看标志、箱体、组件及箱门是否齐全完好；

手动转动阀门，查看启闭是否灵活；

用试验装置测试水压是否在正常；

室外消火栓

技术要求

阀门应启闭灵活。

水压正常。

地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水。

寒冷地区防冻措施应完好。

测试方法

观察室外消火栓组件完整、外观无明显缺陷，阀门应启闭灵活；

查看启闭是否灵活；

用试验装置，查看出水压力。

查看地下室室外消火栓的室外标志物。

寒冷地区查看防冻措施。

消防炮

技术要求

控制阀应启闭灵活。

回转与仰俯操作应灵活，操作角度应符合设定值，定位机构应可靠。

水量满足要求。

测试方法

查看外观，转动手轮，查看入口控制阀；

人为操作消防炮，查看回转与仰俯角度及定位机构；

手动和自动控制回转与仰俯操作应灵活，无卡阻现象，用角度尺测量操作角度应符合设定值，定位机构应可靠，观察并试验应具有自锁功能或设锁紧装置；

观察消防炮表面应无裂纹、机械损伤等质量缺陷现象，标志永久、完整、清晰；

启泵按钮

查看外观和配件。

触发按钮后，查看消防泵启动情况、按钮确认灯和反馈信号显示情况。

系统功能

室内消火栓

技术要求

消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求，且不应大于1MPa。

触发启泵按钮时，消防水泵应启动。

消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.5MPa。

测试方法

选择最不利处消火栓，连接压力表及闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力。

连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示，测量栓口静水压力。

按设计出水量开启消火栓，测量最不利处消火栓出水压力。

按设计出水量开启消火栓，测量最有利处消火栓出水压力。

系统恢复正常状态。

消防炮

技术要求

触发启泵按钮时，消防水泵应启动；出水压力应符合设计要求。

测试方法

触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示，记录炮入口压力表数值。

具有自动或远程控制功能的消防炮，根据设计要求测试消防炮的回转、仰俯与定位控制。

（4）火灾自动报警系统

火灾探测器

点型感烟探测器

技术要求

应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。

测试方法

采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

线型光束感烟探测器

技术要求

当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时，应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯。

测试方法

按照GB14003—92附录A中表A1选用滤光片：

A）减光值<1.0dB；

B）在减光值为1.0dB～10.0dB 之间依次变换滤光片；

C）减光值大于10dB。

分别将上述不同减光值的滤光片，置于相向的发射与接收器件之间、并尽量靠近接收器的光路上，同时用秒表开始计时。在不改变滤光片设置位置的情况下，查看30s内火灾报警控制器的火警信号、探测器报警确认灯的动作情况。

感温探测器

技术要求

应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号；点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

测试方法

可复位点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

不可复位点型感温探测器，采用线路模拟的方式试验。

可恢复型线型感温探测器，在距离终端盒0.3m以外的部位，使用55℃～145℃的热源加热，查看火灾报警控制器火警信号显示。

不可恢复型线型感温探测器，采用线路模拟的方式试验。

火焰（或感光）探测器

技术要求

应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号；具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

测试方法

在探测器监测视角范围内、距离探测器（0.55～1.00）m处，放置紫外光波长<280nm或红外光波长>850nm光源，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；

撤消光源后，查看探测器的复位功能。

可燃气体探测器

技术要求

可燃气体浓度达到报警设定值时应准确报警并保持。

测试方法

给探测器输入可燃气体，当浓度达到报警设定值时，应能发出报警信号；

将探测器连接线断路、短路，应输出故障信号；

处于报警状态的探测器，将可燃气体浓度下降到报警设定值以下时，用秒表测在30S内应能自动（手动）恢复到正常监视状态；

对于线型可燃气体探测器在将发射器发出的光全部遮挡，应在100s内发出故障信号。

手动报警按钮

技术要求

被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位。

测试方法

触发按钮，查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯。

先复位手动按钮，后复位火灾报警控制器，查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。

火灾自动报警控制器

技术要求

火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时等功能正常。

主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态。

测试方法

触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能测试：

模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器测试后，只消音，不复位。

用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

系统复位，恢复到正常警戒状态。

火灾报警显示盘在火灾报警控制器的测试过程中，同时查看火灾显示盘的显示。

消防联动控制设备

技术要求

火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时等功能正常。

测试方法

对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

在接线端子处，模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时，查看声、光故障报警信号。

远程手动启动各联动控制消防设备，查看控制信号的传输；系统复位。

恢复至正常警戒状态。

可燃气体报警控制器

技术要求

可燃气体报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时等功能正常。

主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源状态。

测试方法

试验气体的选择应符合GB15322—94的5.1.6要求。

触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

在备用直流电源供电状态下，进行下列测试：

模拟可燃气体探测器断路故障，查看故障显示，恢复系统警戒状态。

向非故障回路的可燃气体探测器施加试验气体，查看报警信号及报警部位显示。

触发消音键，查看报警信号显示。

系统复位，恢复到正常警戒状态。

火灾警报装置

技术要求

应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。

环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15dB。

测试方法

使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。

输入控制信号，测量声警报的声强，具有光警报功能的，查看光警报。

（5）自动喷水灭火系统

报警阀组

湿式报警阀组

技术要求

应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确。

报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

测试方法

查看外观、标志牌、压力表。

查看控制阀，查看锁具或信号阀及其反馈信号。

打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

恢复正常状态。

干式报警阀组

技术要求

应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确。

报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

测试方法

缓慢开启试验阀小流量排气，空气压缩机启动后关闭试验阀，查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力。

打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

关闭报警阀入口控制阀，消防控制设备输出电磁阀控制信号，查看电磁阀动作情况及反馈信号。

当系统采用传动管控制时，核对传动管压力设定值；

恢复正常状态。

预作用报警阀组

技术要求

应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确。

报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

测试方法

打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

关闭报警阀入口控制阀，消防控制设备输出电磁阀控制信号，查看电磁阀动作情况及反馈信号。

当系统采用传动管控制时，核对传动管压力设定值；

恢复正常状态。

雨淋报警阀组

技术要求

应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确。

报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

测试要求

打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

关闭报警阀入口控制阀，消防控制设备输出电磁阀控制信号，查看电磁阀动作情况及反馈信号。

当系统采用传动管控制时，核对传动管压力设定值；

恢复正常状态。

水流指示器

技术要求

水流指示器外观、设置位置应符合设计要求；

每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器，仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器；

水流指示器应将电器部件竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；

当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀；信号阀应安装在水流指示器前的管道上，信号阀的动作信号应反馈至消防联动控制器；

水流指示器输出报警信号应正确。

测试要求

查看标志及信号阀。

开启末端试水装置，查看消防控制设备报警信号；关闭末端试水装置，查看复位信号。

喷头

技术要求

喷头的型号、规格应符合设计要求；

严禁给喷头附加任何装饰性涂层；

喷头外观无变形、损伤等缺陷，标志应清晰、齐全。

测试要求

查看外观。

末端试水装置

技术要求

每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25 mm的试水阀；末端试水装置和试水阀应便于操作，且应有足够排水的能力的排水设施；

末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为（1.3～1.5）m，并应采取不被他用的保护措施；

末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成；试水接头出水口的流量系数，应等同于楼层或防火分区的最小流量系数喷头；末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道；

端试水装置连接管直径不应小于25 mm；

末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水装置的泄流量确定，并不宜小于DN75。

测试方法

查看阀门、压力表、试水接头及排水管。

系统功能

湿式系统

技术要求

启动一只喷头或打开末端试水装置处试验阀放水，压力表在放水前和放水后的读数均不应小于 0.05 MPa，自最不利点放水开始至水泵启动时间不应超过规范要求；

水流指示器应及时动作，并有反馈信号显示；

报警阀应准确及时动作，水力警铃应准确及时发出报警信号；

压力开关应准确及时动作，直接连锁控制启动消防泵并有反馈信号显示，且联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响；

联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑，由消防联动控制器通过输出模块联动控制消防泵的启动，作为连锁控制之外的后备控制，但不应影响连锁控制的功能；

手动控制方式，将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止；

压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

测试要求

开启最不利处末端试水装置，查看压力表显示；查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。

测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。

用声级计测量水力警铃声强值。

系统恢复正常。

干式系统

技术要求

启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气时，报警阀应及时启动；

启动一只喷头或打开末端试水装置处试验阀放水，压力表在放水前和放水后的读数均不应小于 0.05 MPa，自最不利点放水开始至水泵启动时间不应超过规范要求；

水流指示器应及时动作，并有反馈信号显示；

报警阀应准确及时动作，水力警铃应准确及时发出报警信号；

压力开关应准确及时动作，直接连锁控制启动消防泵并有反馈信号显示，且联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响；

联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑，由消防联动控制器通过输出模块联动控制消防泵的启动，作为连锁控制之外的后备控制，但不应影响连锁控制的功能；

手动控制方式，将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止；

压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

测试要求

开启最不利处末端试水装置控制阀，查看水流指示器、压力开关和消防水泵、 测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。

系统恢复正常。

预作用系统

技术要求

同一报警区域的两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警，应能自动启动相关雨淋阀（预作用阀），使系统转变为湿式系统。当系统设有快速排气装置时，应联动控制排气阀前的电动阀的开启；

系统转变为湿式系统后的联动控制应符合7.7.1.1的b）、c）、d）、e）项的规定；

手动控制方式，将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启；

压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号，有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。

测试要求

先后触发防护区内两个火灾探测器，查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排气情况。

报警后2min打开末端试水装置，测量出水压力。

用声级计测量水力警铃声强值。

系统恢复正常。

雨淋系统

技术要求

同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警，应能自动联动启动相关雨淋阀；

雨淋阀组开启后的水力警铃、压力开关功能要求同7.7.1.1的c）、d）项；

联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑，由消防联动控制器通过输出模块联动控制消防泵的启动，作为连锁控制之外的后备控制，但不应影响连锁控制的功能；

手动控制方式，将雨淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启；

压力开关，雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器；

采用传动管启动的系统试验时，模拟启动一只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。

测试要求

并联设置多台雨淋阀的系统，核对控制雨淋阀的逻辑关系。

先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压，查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

用声级计测量水力警铃声强值。

不宜进行实际喷水的场所，应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。

系统恢复正常。

水幕系统

技术要求

当水幕系统用于防火卷帘的保护时，应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号，应能自动启动相关雨淋阀；

水幕系统仅用作防火分隔时，该报警区域内两只独立的感温火灾探测器报警，应能自动启动相关雨淋阀；

雨淋阀组开启后的水力警铃、压力开关功能符合要求。

手动控制方式，应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启；

压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号应反馈至消防联动控制器；

采用传动管启动的系统试验时，模拟启动一只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动；

联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑，由消防联动控制器通过输出模块联动控制消防泵的启动，作为连锁控制之外的后备控制，但不应影响连锁控制的功能。

测试要求

并联设置多台雨淋阀的系统，核对控制雨淋阀的逻辑关系。

先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压，查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

用声级计测量水力警铃声强值。

不宜进行实际喷水的场所，应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。

系统恢复正常。

水喷雾系统

同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警，应能自动联动启动相关雨淋阀；

雨淋阀组开启后的水力警铃、压力开关功能要求符合要求。

联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑，由消防联动控制器通过输出模块联动控制消防泵的启动，作为连锁控制之外的后备控制，但不应影响连锁控制的功能；

手动控制方式，将雨淋消防泵控制箱（柜）的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启；

压力开关，雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器；

采用传动管启动的系统试验时，模拟启动一只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。

测试要求

并联设置多台雨淋阀的系统，核对控制雨淋阀的逻辑关系。

先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压，查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

用声级计测量水力警铃声强值。

不宜进行实际喷水的场所，应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。

系统恢复正常。

（6）机械加压送风系统

控制柜

观察控制柜应有标明系统名称和编号的标志；

观察控制柜仪表、指示灯应显示正常；

观察控制柜应有手动、自动切换装置，并应试验开关及控制按钮应灵活可靠。

风机

观察风机应有标明系统名称和编号的标志；

观察风机传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好；

观察风机位置应根据供电条件、风量分配无法均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。

启动后叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；

查阅资料核对风机的规格型号、风量、风压应符合设计要求。

观察风机应有主备电源，并试验切换正常。

送风阀

观察楼梯间的加压送风口应每隔2-3层楼设一个，前室加压送风口每层设一个；

观察送风口应设在靠近地面的墙面上，并用手动试验安装牢固；

送风阀手动、电动及自动开启应正常，手动复位操作应灵活可靠，观察关闭时应严密，输出反馈信号应正确；

观察送风口的风叶无应变形、试验应动作无卡阻现象,风阀位置应处在正常位置。

系统功能

技术要求

当防火分区内火灾确认后，应能在15 s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机；并应符合下列要求：

应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

当防火分区不跨越楼层时，应开启该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机；

当防火分区跨越楼层时，应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。

加压送风机的启动应能：

送风机现场手动启动；

通过火灾自动报警系统自动启动；

消防控制室手动启动；

系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。

采用机械加压送风方式的防烟系统应与火灾自动报警系统联动，其联动应符合：由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

测试要求

自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况。

采用微压计，在保护区域的顶层、中间层及最下层，测量防烟楼梯间、前室、合用前室的余压。

全部复位，恢复到正常警戒状态。

（7）机械排烟系统

控制柜

观察控制柜应有标明系统名称和编号的标志；

观察控制柜仪表、指示灯应显示正常；

观察控制柜应有手动、自动切换装置，并应试验开关及控制按钮应灵活可靠。

风机

观察风机应有标明系统名称和编号的标志；

观察风机传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好；

观察风机位置应根据供电条件、风量分配无法均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。

启动后叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；

查阅资料核对风机的规格型号、风量、风压应符合设计要求。

观察风机应有主备电源，并试验切换正常。

系统功能

技术要求

除手动自然排烟窗、固定采光带（窗）外，排烟系统应与火灾自动报警系统联动，其联动控制应符合下列要求：

应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时关闭该防火分区内与消防无关的通风及空气调节系统；

应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动；

应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落；

模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度；

模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内排烟窗应能联动开启。

排烟风机、补风机的控制方式，应符合下列要求：

现场手动启动；

消防控制室手动启动；

火灾自动报警系统自动启动；

系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；

排烟风机入口处的总管上设置的排烟防火阀在280 ℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。该常开排烟防火阀动作开关应有两副触点，一副用于直接连锁关闭排烟风机，另一副接输入模块用于动作信号反馈及关闭补风机联动。

当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态；

当一个排烟系统负担多个防烟分区时，各防烟分区排烟支管接排烟主风管处应设280 ℃自动关闭的排烟防火阀或采用280 ℃自动关闭的排烟风口；

机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动；当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15 s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30 s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统；

活动挡烟垂壁、自动排烟窗应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15 s内联动同一排烟区域的全部活动挡烟垂壁，并在60 s内或小于烟气充满储烟仓的时间内开启完毕自动排烟窗；

室内净空高度大于6 m且面积大于500 m2的中庭、营业厅、展览厅、观众厅、体育馆、客运站、航站楼等，以及面积大于2 000 m2的其他场所，当采用自然排烟时，排烟窗应具有现场集中手动开启、现场手动开启和温控释放开启功能；当该场所设有火灾自动报警系统时，排烟窗尚应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动、现场手动开启和温控释放开启功能。

测试要求

分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮，查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号。

全部复位，恢复到正常警戒状态。

（8）应急照明和疏散指示系统

应急照明

测试要求：

按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

集中电源型切断其控制器主电源。

接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

使用照度计，测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

5.11.1.5 系统复位。

疏散指示标志

查看外观和位置,核对指示方向。

关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。

切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

5.11.2.4 系统复位。

（9）应急广播系统

扩音机

查看仪表、指示灯、开关和控制按钮。

用话筒播音，检查监听效果。

扬声器

检查外观及音响效果。

系统功能

在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的

区域、检查音响效果。

公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

消防专用电话

用消防专用电话通话，检查通话效果。

用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果。

查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话。

（10）防火门窗及防火卷帘

防火门

查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

关闭后，分别从内外两侧开启。

开启常闭防火门，查看关闭效果。

分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。

疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

全部复位，恢复正常状态。

防火卷帘

查看外观。

按下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后复位。

机械操作卷帘升降。

触发手动控制按钮。

消防控制室手动输出遥控信号。

分别触发两个相关的火灾探测器。

恢复至正常状态。

电动防火阀

查看外观。

手动开启后复位。

分别触发两个相关的火灾探测器，查看动作情况和反馈信号后复位。

（11）气体、干粉灭火系统

瓶组与储罐

技术要求

储存容器内的灭火剂的充装量和充装压力应符合设计要求及国家相关技术标准的要求；

储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等，并应符合设计要求；

同一集流管上的储存容器，其规格、充压压力和充装量应相同；

储存容器的支、框架应固定牢靠，并应做防腐处理；储存容器宜涂红色油漆；

低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行，控制的温度和压力符合设定值，液位显示装置应正常，并便于观测。

测试要求

查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置。

操作选择阀的手动装置，打开后再复位。

对二氧化碳灭火系统，按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量，设定允许的最大损失量。采用拉力计，

向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力，查看检漏装置能否发出报警信号。

对低压二氧化碳储罐，查看制冷装置及温度计。

喷嘴

技术要求

喷头应有型号、规格的永久性标识，设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，应有防护装置；

当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面；

喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离不宜大于0.5 m；

喷口安装方向应符合使用要求，并无堵塞现象；

测试要求

查看外观。

气体灭火控制器

测试要求

对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

将控制方式设定在手动，然后转换为自动，分别查看控制器的显示。

切断主电源，查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。

在备用直流电源供电状态下，模拟下列故障并查看控制器的显示：

火灾探测器断路。

启动钢瓶的启动信号线断路。

选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。

故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的显示和记录，用万用表测量联动输出信号。

断路状态下，查看继电器输出触点，并用万用表测量触点“C”与“NC”间、“C”与“NO”间的电压。

全部复位，恢复到正常警戒状态。

系统功能

技术要求

手动模拟启动试验内容如下：

按下防护区外设置的手动启动按钮，相关动作信号及联动设备动作应正常；按下手动启动按钮后，在延迟时间内再按下紧急停止按钮，灭火控制器应停止正在执行的联动操作；

按下气体灭火控制器上设置的手动启动按钮，相关动作信号及联动设备动作应正常；按下手动启动按钮后，在延迟时间内再按下紧急停止按钮，灭火控制器应停止正在执行的联动操作。

自动模拟启动试验内容如下：

将灭火控制器的启动输出与灭火系统相应防护区的驱动装置连接，驱动装置应与阀门的动作机构脱离。可以用指示灯作负载或测量仪器，代替启动驱动装置；

人工模拟火警使任一防护区内设置的首个感烟探测器、其它类型火灾探测器或手动火灾报警按钮动作，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器；

人工模拟火警使同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮动作，相关联动设备应动作正常；

平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动关系的首个联动触发信号后启动除了启动气体灭火装置的其它联动设备；在接收到第二个联动触发信号后，应启动气体灭火装置。

联动控制信号应包括下列内容：

关闭防护区域的送（排）风机及送（排）风阀门；

停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀；

联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗；

启动气体灭火装置，可设定不大于30 s的延迟喷射时间。

切断相关非消防电源。

测试要求

查看防护区内的声光报警装置，入口处的安全标志、声光报警装置，以及紧急启、停按钮。

系统设定在自动控制状态，拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后，触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时，测量延时启动时间，查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等的动作情况，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。

先后触发防护区内两个火灾探测器，查看气体灭火控制器的显示。在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。

当进行喷气试验时，应符合GB50263—97的5.4.3要求。

（12）消防电梯

触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。

在轿厢内用专用对讲电话通话，并控制轿厢的升降。

用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。

具有联动功能的消防电梯，分别触发两个相关的火灾探测器，查看电梯的动作情况和反馈信号。

触发消防控制设备远程控制按钮，重复试验。

恢复正常状态。

（13）灭火器

查看放置地点，核对选型及数量。

查看生产日期、维修标志、外观及压力表，核对使用有效期。